
	[image: image3.png]


[image: image1]
	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
	Κέρκυρα,   21-3-2012

Αρ. Πρωτ.: 1240

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	

	ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
	

	Ταχ. Δ/νση       :Ριζ. Βουλευτών 7

Ταχ. Κώδικας    :49100, Κέρκυρα

Πληρ.                :Αικ. Παπακωνσταντίνου

Τηλέφωνο        :26610-87652

Fax                    :26610-87632

E-mail               :dty@ionio.gr
	
	ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Προκειμένου να προβεί άμεσα στην αποκατάσταση και αναβάθμιση ισογείου χώρου του Νέου Κτιρίου, του Τμήματος Ιστορίας και Τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, στην οδό Ι. Θεοτόκη  και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων»

2. Τις διατάξεις του β΄ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»

3. Την Υ.Α. αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»

4. Την από 12-3-2012/ 9η Συνεδρίαση, Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου  για την Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση και αναβάθμιση ισογείου χώρου του Νέου Κτιρίου» 

5. Το γεγονός ότι ο χώρος που θα προκύψει θα καλύψει στεγαστικές ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και περιορισμό των δαπανών για μισθώματα

Προκηρύσσει 

Πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο «Αποκατάσταση και αναβάθμιση ισογείου χώρου του Νέου Κτιρίου», το οποίο περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 42.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και καλεί τους ενδιαφερομένους έως και την Πέμπτη 29/3/2012 και ώρα 14.00, να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ριζοσπαστών Βουλευτών αριθ. 7/ 2ος όροφος).

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα με την 12-3-2012/9η Συνεδρίαση, Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού στις 30/3/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π. στον 1ο όροφο του κτιρίου της Διοίκησης του Ι.Π. στη Ριζοσπαστών Βουλευτών 7.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί  ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν και δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η οποία θα γνωστοποιήσει στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.ionio.gr , πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη νέα ημερομηνία. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται:

-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου

-Σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Οι προσφορές καταχωρούνται από την επιτροπή σε πρακτικό και ισχύουν για εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Την καθορισμένη ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο κάθε διαγωνιζόμενος καταθέτει ο ίδιος το εργοληπτικό του πτυχίο της αντίστοιχης δυναμικότητας, ανάλογα με την κατηγορία των εργασιών, που πρέπει να είναι εμπειροτεχνικό των μητρώων της Νομαρχίας ή Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης ΜΕΕΠ, ή Κ/Ξ αυτών, κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

Κριτήριο κατακύρωσης  η οικονομικότερη προσφορά.

Η υπογραφή ου συμφωνητικού θα γίνει σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και η προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ύψους 5% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός του κονδυλίου του ΦΠΑ, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραπάνω ημερομηνία. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί με τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως που ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Για την εκτέλεση του έργου δίνεται συνολική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το ως άνω έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, που προβλέπονται από τη μελέτη του έργου και επισυνάπτονται ως Παράρτημα Ι.

Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό από το κ. Μιχάλη Θεριανό, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π. (Νέο Κτίριο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, ισόγειο κτιρίου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 -12.00 (τηλ. 26610 87400, 87417).ι

Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 9325α «Επισκευή και συντήρηση κτηρίων Ιονίου Πανεπιστημίου», αριθμός έργου 4600013 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει αφού γίνουν οι απαραίτητες τελικές δοκιμές και συνταχθεί πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των εργασιών.

 Τον ανάδοχο Ε.Δ.Ε. βαρύνουν όλες οι νόμιμες εισφορές, κρατήσεις καθώς και αυτές υπέρ τρίτων που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

	Εσωτερική Διανομή:

-Πρύτανης

-Αντιπρυτάνεις

-Προϊστάμενος Γραμματείας
	Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.

Ο ασκών χρέη Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Θεμιστοκλής Σούλος 


[image: image2.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Ι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο Νέο Κτίριο του Τμήματος Ιστορίας και Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ιωάννου Θεοτόκη 72, πρόκειται να γίνει αποκατάσταση και αναβάθμιση του ισογείου χώρου στον πρώην χώρο στάθμευσης του κτιρίου, με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το συνολικό εμβαδό του προς αποκατάσταση χώρου είναι 430,00 τ.μ. περίπου και πρόκειται να γίνουν οικοδομικές εργασίες που αφορούν την τοποθέτηση ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων μηχανικών της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τις οδηγίες της ΔΕΗ, τους διεθνείς κανονισμούς και τυποποιήσεις κατά DIN,VDE,NEMA,IEK,YTE,NF,UNE κλπ, καθώς και ISO (για τις προμήθειες υλικών).

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Κατασκευή οροφής με πλάκες ορυκτής ίνας διαστάσεων 60Χ60 εκ. λευκού χρώματος με λευκό σκελετό (430 τμ περίπου).

Κατασκευή κλειστού χώρου διαστάσεων 2,00 μ Χ3,00 μ περίπου, από γυψοσανίδα και πόρτα.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Για τους χώρους εργασίας:

1. Ρευματοδότες 230V ανεξάρτητοι ανά χώρο πάνω σε κανάλι τύπου LEGRAND τροφοδοτούμενοι από κανονικά φορτία (συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός), μέγιστος αριθμός πριζών 3 ανά γραμμή. (90 τεμάχια)

2. Γραμμή φωτισμού απλή (80 τεμ.- μέχρι δύο [2] φωτιστικά ανά γραμμή)

3. Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού 60Χ60, 4Χ18W (80 τεμ.)

4. Προμήθεια και τοποθέτηση καναλιού τύπου LEGRAND 150Χ55 (240 μέτρα)

Για τους κοινόχρηστους χώρους:

1. Γραμμή φωτισμού απλού (μέχρι τρία [3] φωτιστικά ανά γραμμή)

2. Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού 60Χ60, 4Χ18W (12 τεμ.)

3. Γραμμή φωτισμού ασφαλείας (μία)

4. Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικών ασφαλείας (6 τεμ.)

5. Μπουτόν ελέγχου όλων των φωτιστικών των γραφείων

6. Διακόπτες αλερετούρ ελέγχου των φωτιστικών του διαδρόμου (2 τεμ.)

7. Διακόπτες κομιτατέρ ελέγχου των φωτιστικών των γραφείων (έως 22 τεμ.) 

8. Πίνακας κανονικών φορτίων του νέου τμήματος

9. Παροχή πίνακα κανονικών φορτίων του νέου τμήματος 

10. Παροχή κλιματιστικού (εξωτερική μονάδα) 3χ4 mm2 (6 τεμ., 30-35,000 BTU)

11. Παροχή κλιματιστικού (εσωτερική μονάδα) 3χ1,5 mm2 (6 τεμ.)

Για την πυρασφάλεια:

1. Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 Ζωνών με μικροεπεξεργαστή ( να μπορούν να συνδεθούν έως 21 ανιχνευτές σε κάθε ζώνη) (1 τεμ.)

          Προδιαγραφές : ΕΝ54

2. Πυρανιχνευτής ορατού καπνού 24V με βάση στήριξης (18 τεμ.)

     Πιστοποιητικά (ευρωπαϊκές προδιαγραφές): EN54

3.  Αναλογικό μπουτόν φωτιάς με άθραυστο τζάμι και κλειδί   (2 τεμ.)

          Πιστοποιητικά (ευρωπαϊκές προδιαγραφές): EN54 

3. Σειρήνα για εσωτερική τοποθέτηση 88db (κόκκινη) 24V DC.με φλας. (2 τεμ.)

4. Σειρήνα για εξωτερική τοποθέτηση (κόκκινη) 24V DC.με φλας  (1 τεμ.)

5. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Πίνακα και εξωτερικής σειρήνας   (3 τεμ.)

6. Καλώδιο πυρανίχνευσης  

Ή εναλλακτικά: 

1. Γραμμή πυρανιχνευτή διευθυνσιοδοτημένου (18 τεμ.),

2. Γραμμή μπουτόν πυρασφάλειας διευθυνσιοδοτημένων (2 τεμ.),

3. Γραμμή φαροσειρήνας πυρασφάλειας διευθυνσιοδοτημένης (2 τεμ.),

4. Παροχή γραμμής πυρασφάλειας από κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης,

5. Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πυρανιχνευτή διευθυνσιοδοτημένου που θα συνδεθεί στον υπάρχοντα πίνακα πυρανίχνευσης,

6. Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση μπουτόν πυρασφάλειας (2 τεμ.) &

7. Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φαροσειρήνας πυρασφάλειας. (2 τεμ.)

Για την προεγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων:

1. Ψυκτικές σωληνώσεις σύνδεσης της κάθε εσωτερικής μονάδας με την αντίστοιχη εξωτερική.                                                                                          (Τεμάχια 6)                                                                                  

2. Δίκτυο σύνδεσης με   μονωμένους εύκαμπτους  αεραγωγούς, κουτιά στομίων, στόμια προσαγωγής , στόμια επιστροφής  της κάθε εσωτερικής μονάδας  με τους επιμέρους χώρους των γραφείων (περίπου 4 τεμ. ανά κλιματιστικό). Από κάθε μια από τις έξι εσωτερικές μονάδες θα διοχετεύουμε έως 15%  νωπό  αέρα  στο χώρο των γραφείων. 

   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μιχάλης Θεριανός 









  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

Εισαγωγή

Το παρόν τεύχος περιγράφει το τηλεπικοινωνιακό καλωδιακό σύστημα του δικτύου

τηλεματικής των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου στον ευρύτερο χώρο του ισογείου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι:

A) Δημιουργία νέου καλωδιακού δικτύου.

B) Αποξήλωση  μεταφορά και επανεγκατάσταση του υπάρχοντος κόμβου των Διοικητικών Υπηρεσιών.

Το καλωδιακό δίκτυο φωνής και δεδομένων του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι δομημένο (structured wiring), και βασίζεται στο αντίστοιχο πρότυπο τηλεπικοινωνιακής καλωδίωσης κτηρίων EIA/TIA-568Α (Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association). Από άποψη χαρακτηριστικών μετάδοσης (Αttenuation και Near End Cross Talk), η καλωδίωση ικανοποιεί την Κατηγορία 6a  των επιπρόσθετων προδιαγραφών για καλωδίωση των ΕΙΑ/ΤΙΑ-568 όπως αυτές περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια συστημάτων TSB-36 και TSB-40 έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα ή μελλοντικά μετάδοση 1000Mbits/sec στην τοποθετημένη καλωδίωση συνεστραμμένων ζευγών.

Στο παρόν έργο θα πραγματοποιηθεί δίκτυο φωνής και δεδομένων που θα περιλαμβάνει 45 διπλές τηλεπικοινωνιακές παροχές (στο εξής πρίζες). Στα πλαίσια του έργου ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να αποξηλώσει τον υπάρχοντα κόμβο που υπάρχει στις Διοικητικές υπηρεσίες ( με τις υποδείξεις του προσωπικού του Τμήματος Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών) και να πραγματοποιήσει τη μεταφορά και εγκατάσταση του στο δωμάτιο κατανεμητών (control room) στον ευρύτερο χώρο του ισογείου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Οριζόντια καλωδίωση

Η οριζόντια καλωδίωση είναι το κομμάτι του τηλεπικοινωνιακού καλωδιακού συστήματος το οποίο εκτείνεται από την πρίζα της θέσης εργασίας έως τον τηλεπικοινωνιακό κατανεμητή (στο εξής κατανεμητής) του χώρου των διοικητικών υπηρεσιών.

Η μέγιστη οριζόντια απόσταση από την πρίζα έως τον κατανεμητή του χώρου των διοικητικών υπηρεσιών πρέπει να είναι < 90 μέτρα. Έτσι ο κατανεμητής θα τοποθετηθεί πλησίον της τοιχοποιίας του κτηρίου Ιστορίας και Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας εξασφαλίζοντας βέβαια ότι η μέγιστη απόσταση, μεταξύ των πλέον απομακρυσμένων θέσεων εργασίας (πρίζα) και του κατανεμητή, είναι εντός των ορίων που ορίζουν τα πρότυπα (<90 m).

Ο τύπος των καλωδίων που χρησιμοποιούνται στην οριζόντια καλωδίωση του

δικτύου του Ιονίου Πανεπιστημίου θα είναι καλώδια τεσσάρων ζευγών (οκτασύρματα) 100Ω μη θωρακισμένα συνεστραμμένα-ζεύγη (UTP, unshielded twisted-pair) κατηγορίας 6a.

Όλα τα καλώδια τερματίζονται πλήρως (και τα οκτώ σύρματα) και στα δύο άκρα (πίσω πλευρά των patch-panels ή οριολωρίδων του κατανεμητή και RJ45 τηλεπικοινωνιακές παροχές) σύμφωνα με το πρότυπο Τ568Α ή Τ568Β. 

Τα καλώδια θα οδεύουν στην ψευδοροφή του διαδρόμου επί ειδικής σχάρας, η οποία αναρτάται από την ψευδοροφή.

Τα καλώδια διανέμονται στους χώρους (γραφεία,) με επίτοιχα πλαστικά κανάλια τύπου Legrand, ελάχιστης διάστασης 50Χ100 mm όπου η διέλευση πάνω από την ψευδοροφή είναι αδύνατη.

Σε συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής αυτής, τα οποία θα υποδειχθούν από την επίβλεψη στον ανάδοχο, εκκινούν από το οριζόντιο τμήμα του τα κατακόρυφα στελέχη των καναλιών τα οποία απολήγουν σε διπλές παροχές RJ45 στο ύψος (τυπικά) των 60 cm από το δάπεδο. (δίπλα στις πρίζες ρεύματος).

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε κάθε κανάλι θα πρέπει να προβλέπεται χώρος για τη συστέγαση επιπρόσθετων καλωδίων UTP σε ποσοστό 100% των εγκατεστημένων. Παρόμοια πρόβλεψη πρέπει να υπάρχει και στις οπές (ξετρυπήματα) που πιθανόν να γίνουν για την όδευση των καλωδίων διαμέσου μεσοτοιχιών ή ορόφων. Στην τελευταία περίπτωση οι οπές πρέπει να επενδύονται εσωτερικά με κατάλληλο υλικό έτσι ώστε να αποφεύγεται τραυματισμός των καλωδίων κατά την τοποθέτησή τους.

Η καλωδίωση είναι κοινή για το δίκτυο δεδομένων και για το τηλεφωνικό δίκτυο όσον αφορά την οριζόντια καλωδίωση και διαφοροποιείται στο τμήμα της κατακόρυφης καλωδίωσης.

Χαρακτηριστικά τηλεπικοινωνιακών παροχών/πριζών: οι πρίζες είναι κατηγορίας 6a με διπλές παροχές RJ45 των τεσσάρων ζευγών και αναρτώνται επί του πλαστικού καναλιού που φέρει την καλωδίωση.

Η κατανομή των τηλεπικοινωνιακών πριζών ή των καλωδίων χαλκού UTP κατηγορίας 6a θα πραγματοποιηθεί κατά μήκος του χώρου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης.

Οι πρίζες πρέπει να φέρουν κλείστρα για προστασία από τη σκόνη και ειδικές υποδοχές για πινακίδα αρίθμησης και χρωματικής κωδικοποίησης. Η δεξιά παροχή (Β) χρησιμοποιείται τυπικά (αλλά όχι αποκλειστικά) για σύνδεση δεδομένων και η αριστερή (Α) τυπικά (αλλά όχι αποκλειστικά) για τηλεφωνική σύνδεση, με δυνατότητα όμως χρησιμοποίησης αμφοτέρων των παροχών μόνο για δεδομένα ή μόνο για τηλεφωνική σύνδεση αναλόγως των αναγκών.

Επισημαίνεται ότι η διαδρομή που ακολουθείται για την όδευση των καλωδίων στο οριζόντιο δίκτυο είναι η συντομότερη δυνατή.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει η απόσταση από τα ισχυρά ρεύματα να είναι μεγαλύτερη των 15 cm.

Κατακόρυφη Καλωδίωση 

Η κατακόρυφη σύνδεση του τηλεφωνικού δικτύου απαρτίζεται από καλώδια

χαλκού κατηγορίας 6a, και καλώδια LC-LC μονοτροπικής ίνας .

Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν 2 καλώδια LC-LC για τη διασύνδεση των ενεργών στοιχείων μεταξύ του κεντρικού κατανεμητή (που βρίσκεται πλησίον της κεντρικής εισόδου του νέου κτηρίου) και του τοπικού κατανεμητή των διοικητικών υπηρεσιών.

Τέλος, θα τοποθετηθούν 6 καλώδια UTP κατηγορίας 6 που οι άκρες τους θα τερματιστούν αμφότερες σε patch panel των δύο κατανεμητών (κεντρικός-τοπικός) αντίστοιχα.

Αρίθμηση πριζών, οριολωρίδων και εξόδων των patch panels

Κάθε πρίζα αριθμείται με μονοσήμαντη αλφαριθμητική σειρά .Η ίδια αρίθμηση πρέπει να υπάρχει και στα patch panels (ή τις οριολωρίδες σε περιπτώσεις εξαιρέσεων) της οριζόντιας καλωδίωσης για τις αντίστοιχες θέσεις των παροχών.

Δωμάτιο κατανεμητών-εξυπηρετητών (Control room)

Πρόκειται να κατασκευαστεί κλειστός και ασφαλής χώρος (κλιματιζόμενος) ,2x3 m2, αποκλειστικά για την τοποθέτηση του κατανεμητή. Τα δύο rack (ενεργού και παθητικού εξοπλισμού) θα πρέπει να είναι γειωμένα για την ασφάλεια του προσωπικού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Η αποξήλωση και μεταφορά των κατανεμητών από τον υπάρχοντα κόμβο στη Ριζοσπαστών Βουλευτών 7 θα πραγματοποιηθεί μετά προσοχής με τις υποδείξεις και την επίβλεψη του προσωπικού του Τμήματος Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών. Η αποξήλωση μεταφορά και επανατοποθέτηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου ώστε να μην υπάρχει μεγάλη διακοπή στις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου αφού προγενέστερα ο ανάδοχος θα έχει ολοκληρώσει τη διέλευση των καλωδίων και την τοποθέτηση των πριζών στο νέο χώρο. 

Σημειώνεται δε ότι τα δύο rack με τον εξοπλισμό τους (patch panel , οριωλορίδες, οργανωτές καλωδιών, ράφια ) διατίθενται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να απελευθερώσει τα patch panel από την υπάρχουσα  καλωδίωση και να τερματίσει σε αυτά τα νέα καλώδια που θα έρχονται από τις 45 διπλές απολήξεις του νέου δικτύου.

Παραλαβή Εργου

Κατά την ολοκλήρωση του δικτύου χαλκού θα γίνουν πιστοποιήσεις της κάθε θέσης εργασίας με τη βοήθεια ειδικού οργάνου και θα παραδοθούν εκτυπωμένα τα αποτελέσματα.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα στις μετρήσεις που οφείλονται στο υλικό ή στον τρόπο εγκατάστασης, τότε θα αντικατασταθούν τα υλικά που ευθύνονται, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιοδήποτε επιπλέον κόστος υλικού ή εργασιών.

Το προσωπικό του Τμήματος Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, υπεύθυνο για την πιστοποίηση της ορθότητας των εργασιών που θα εκτελεστούν, συμπληρώνει πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης το οποίο και αποστέλλει στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, προκειμένου να πιστοποιηθούν οι εργασίες που εκτελέστηκαν και να γίνει η παραλαβή του έργου ή να ληφθεί μέριμνα για τυχόν προβλήματα και ελλείψεις.










Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ










Ελένη Καββαδία 






                                    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

                                                                                                    &Μηχανικός Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή του τηλεπικοινωνιακού δικτύου με την κ. Ε. Καββαδία (τηλ. 26610-87663 email: noc@ionio.gr)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για το έργο:

Αποκατάσταση και αναβάθμιση του ισογείου χώρου του Νέου Κτηρίου

Μετά από αυτοψία στο τόπο εκτέλεσης των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στο τεύχος των όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσφέρω για τα:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & Η/Μ 

το ποσό των (αριθμητικώς) …………………….€ (μη συμπεριλ. ΦΠΑ 23%) 

(ολογράφως)……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

O Προσφέρων

                                                               (σφραγίδα-υπογραφή)


